江苏省地方标准          DB32

J XXXXX—2025                             DB32/T XXXX—2025

工业上楼建筑技术规程

Technical specification for industrial building

on upper floors

(征求意见稿)

前  言

根据《省住房城乡建设厅关于印发2024年度江苏省建设系统科研项目清单的通知》（苏建科〔2024〕139号）的要求，本规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合江苏省的实际，在广泛征求意见的基础上编制了本规程。

本规程于XXXX年XX月XX日经主管部门批准发布，自XXXX年XX月XX日起实施。

本规程共11章，包括正文11章和1个附录，主要技术内容为：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.产业适应性评价，5.总体布局，6.建筑，7.结构，8.机电，9.专项，10.施工及验收，11.运营维护，附录A.江苏省先进制造业集群工业上楼分类表，条文说明。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，由启迪设计集团股份有限公司(地址:苏州市工业园区旺茂街9号；邮政编码:215028)负责具体技术内容的解释。各单位在执行过程中若有修改意见或建议，请反馈至江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心（地址：南京市鼓楼区草场门大街88号江苏建设大厦8楼；邮政编码：210036）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：启迪设计集团股份有限公司

中建科技集团华东有限公司

参编单位：南京长江都市建筑设计股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	1

4  产业适应性评价	1

5  总体布局	1

5.1  选址规划	1

5.2  交通组织	1

5.3  机电设施	1

6  建筑	1

6.1  一般规定	1

6.2  生产用房	1

6.3  生产配套用房	1

6.4  生活配套用房	1

7  结构	1

7.1  结构体系与布置	1

7.2  荷载与作用	1

7.3  结构分析与计算	1

8  机电	1

8.1  一般规定	1

8.2  给水排水	1

8.3  暖通空调	1

8.4  电气	1

9  专项设计	1

9.1  智慧园区	1

9.2  三废处理	1

9.3  减振隔振	1

10  施工及验收	1

10.1  一般规定	1

10.2  现场施工	1

10.3  设备安装	1

10.4  质量检验与验收	1

11  运营维护	1

附录A 江苏省先进制造业集群工业上楼分类表	1

本规程用词说明	1

引用标准名录	1

条文说明	1

- 总  则

                - 为提升土地资源利用，促进江苏省产业高质量发展，规范江苏省工业上楼建筑设计、建设与运维，制定本规程。

                - 本规程适用于江苏省新建和扩建的工业上楼建筑。

                - 工业上楼建筑应遵循以下原则：

              - 技术成熟，安全合理；

              - 经济适用，绿色低碳；

              - 科技赋能，智慧便利。

                - 工业上楼建筑除应执行本规程外，尚应符合国家和江苏省有关标准的规定。

- 术  语

                - 工业上楼  industrial building on upper floors

                - 指层数4层及以上，在竖向空间布局生产功能为主的多、高层工业建筑。

                - 生产用房  factory

                - 具备生产或与生产密切相关的工艺、配套支持，并配置垂直货运交通的厂房。

                - 生产配套用房  supporting production buildings

                - 具备支持生产的仓储、动力、研发、中试、检测等相关功能的厂房。

                - 生活配套用房  supporting living building

                - 具备满足人员办公、培训、餐饮、住宿等日常生活需求的建筑。

                - 江苏省工业上楼评价指标  industrial building assessment model

衡量产业是否适宜上楼的标准，包含生产安全、空间尺度、生产荷载、垂直交通、工艺需求5个评价指标；将产业划分为“宜上楼”与“不宜上楼”两类。

- 基  本  规  定

                - 工业上楼园区应遵循产业空间高度集中、土地利用高度集约、配套功能高度共享的原则。

                - 工业上楼园区应根据所在地经济社会发展水平、市场需求和配套条件等，经调查研究、科学预测后合理确定建设规模。

                - 工业上楼园区选址与建筑策划应具备未来产业转型升级的适应性。

                - 工业上楼园区应合理布局生产用房、生产配套用房与生活配套用房，入驻园区的企业应有聚集性。

                - 工业上楼园区应满足无障碍原则。

                - 工业上楼建筑应满足生产所需的通风、采光、防水、防潮、保温、隔热、减振隔振等性能要求。

                - 工业上楼建筑外窗、外墙装饰、外墙外保温系统及其他附属设施应安装牢固，不应脱落、坠落。

                - 工业上楼建筑应提供保证人员安全疏散的设施与条件。

                - 工业上楼建筑应具有防止火灾蔓延的措施，并应在火灾时维持结构的稳定性。

                - 工业上楼建筑应具备与建筑高度相适应的灭火救援条件。

                - 工业上楼建筑应以保证生产和生活所必须的室内环境参数和使用功能为前提，充分利用可再生能源。

                - 工业上楼建筑应符合绿色建筑相关规定，并满足安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约要求。

                - 工业上楼园区宜根据实际情况设置货运直升机停机坪，并符合低空经济的相关规定。

- 产  业  适  应  性  评  价

                - 产业上楼的适宜度应根据表4.0.1进行评价，应同时满足生产安全、空间尺度、生产荷载、垂直交通、工艺需求的评价指标。

表 4.0.1  江苏省工业上楼评价指标

| 第一层级评价指标 | 第二层级评价指标 | 评价指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 生产安全 | 环保安全 | 生产过程不应涉及危化品安全、环境安全风险 |
|  | 消防安全 | 火灾危险性分类不应高于丙类 |
| 空间尺度 | 产线尺度 | 柱网不宜大于12m |
|  | 建筑层高 | 低楼层建筑层高不宜超过12m； 高楼层建筑层高不宜超过6m |
| 生产荷载 | 楼面荷载 | 低楼层楼面荷载不宜超过30kN/m2; 高楼层楼面荷载不宜超过10kN/m2 |
|  | 设备重量 | 设备投影面积对应总重不宜超过2T |
| 垂直交通 | 货物交通 | 货梯载重不宜超过5T |
|  | 人员交通 | 生产用房人员密度不宜大于1人/15m2 |
| 工艺需求 | 减振隔振 | 生产过程不应产生振动源； 生产过程不宜有防微振要求 |
|  | 机电需求 | 不宜有高用电负荷、用水需求工艺 |

注：1  低楼层指4层及以下，高楼层指4层以上。

2  生产用房人员密度指非产线、中间仓库区域。

                - 江苏省先进制造业集群、产业链、产业环节应结合生产工艺根据表4.0.1进行评估判断上楼的适宜度。详见附录A。

                - 结合江苏省产业与表4.0.1江苏省工业上楼评价指标，江苏省5个产业类别宜为重点鼓励的“宜上楼”产业，详见表4.0.2。

表 4.0.3  江苏省“宜上楼”产业细分

| 序号 | 产业类别 | 产业集群 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新一代信息技术 | 物联网 |
|  |  | 信息通信 |
|  |  | 核心软件 |
|  |  | 新兴数字产业 |
| 2 | 集成电路 | 集成电路 |
| 3 | 高端新材料 | 高端新材料 |
| 4 | 高端纺织 | 高端纺织 |
| 5 | 生物医药和新型医疗器械 | 生物医药 |
|  |  | 新型医疗器械 |

- 总  体  布  局

  - 选址规划

    - 工业上楼园区选址位置的选择，应符合下列规定：

              - 应远离有滑坡、泥石流、山洪、地震断裂带等自然灾害威胁的地段；

              - 应位于地址条件良好、自然环境良好、市政配套设施较齐备、交通便利、常年洪水位以上的地段；

              - 应统一规划配套用房，合理共享。

    - 工业上楼园区内建筑的布局，应符合下列规定：

              - 应根据不同产业类型，组织生产用房、生产配套用房、生活配套用房之间的关系；

              - 园区规模较大时应按生产性质、相互关系、协作条件等因素组团布置；

              - 建筑宜具有良好的朝向，充分利用自然采光和通风的条件。

    - 工业业上楼园区内场地的竖向规划，应符合下列规定：

              - 场地内道路应与城市道路平滑衔接；

              - 建筑物的室内地坪标高，应高出室外周边场地地面标高，且不应低于0.15m。

    - 对振动敏感的生产用房宜远离园区主干道、铁路、公路和城市轨道交通线。锻压等振动较大的生产用房，宜布置在园区边缘，远离有防微振要求的建筑。

  - 交通组织

    - 工业上楼园区的出入口设置应符合下列规定：

              - 应设置货运、小型机动车、非机动车、人行出入口。其中货运与小型机动车机动车、非机动车、人行出入口宜分开，并宜根据产业需求配置内部道路交通设施；

              - 各出入口应充分考虑与城市道路的衔接关系，预留充足的缓冲区，避免出入口拥堵对城市道路的不利影响；

              - 出入口数量不宜少于2个，车行与人行出入口宜分开设置。

    - 工业上楼园区内部道路规划应符合下列规定：

              - 主干道宜设置双车道，路幅宽度不宜小于9m，当设置单车道时，宽度不宜小于7m;次干道宜设置双车道，路幅宽度不宜小于7m，当设置单车道时，宽度不宜小于5m；

              - 转弯半径应根据产业需求的货车尺寸和路幅宽度合理设置，并应符合国家、行业现行有关标准；

              - 内部道路应结合卸货场地预留货车临停车位与临时堆场，装卸操作时不应影响其他车辆通行。

    - 工业上楼园区交通流线宜符合下列要求：

              - 货运流线应与小型机动车、非机动车、人行流线实施物理隔离或时空分离；

              - 货运机动车流线宜采用单向流线；

              - 当货运方式采用环形盘道时，各层货运机动车流线宜同向。

    - 工业上楼园区停车规划宜符合下列要求：

              - 宜设置地下停车库与立体停车设施，地面机动车停车位不宜超过总数量的50%；

              - 宜集中设置电动车充电与停放场所，室外充电站宜设置挡雨设施；

              - 宜根据产业需求进行交通评估，经管理部门通过后调整停车系数配比。

  - 机电设施

    - 工业上楼园区的给水系统应符合下列规定：

              - 园区的给水水源应满足二路供水要求；

              - 园区的生产给水、生活给水和消防给水系统应分开独立设置；

              - 当生产工艺对供水安全、供水水质有特殊要求时，应预留自建供水设施的条件。

    - 工业上楼园区的排水系统应符合下列规定：

              - 园区的室外排水应采用生产废水、生活污水、雨水分流制，室内排水应采用生活污水与生产废水分流制；

              - 园区有生产废水的产业宜集中布置，水质相近的生产废水宜合并设置排水管道；

              - 根据生产工艺需要设置的生产废水处理设施，宜按产业分类集中设置，必要时可独立设置。

    - 工业上楼园区的能源动力中心及废气排放应符合下列规定：

              - 宜根据生产需求集中规划冷热源、空压、大宗气体等能源中心，单栋建筑宜规划二次分配能源站房，每栋建筑宜预留自建冷热源、空压、大宗气体等站房的条件；

              - 厂房规划废气排放时，屋顶宜预留相应设备安装空间，并满足相应的荷载条件和设备搬运条件；

              - 废气排放应按照相关标准执行，有多种标准的原则上按照较严标准执行，具体以环评为准。

    - 工业上楼园区的电气系统应符合下列规定：

              - 应明确用电负荷等级，应进行分区和分项计量，并适当预留远期扩容需求，重点关注大功率工艺设备的分布位置，合理规划园区变电所电压等级，设置变电所数量；

              - 防爆与防腐区域、潮湿区域等不同区域电气设备选型应满足相应要求，洁净区配电应符合相应工艺需求。

- 建 筑

  - 一般规定

    - 工业上楼建筑平面布局应功能分区明确、人货动线高效、空间规整合理、产业匹配适应。

    - 工业上楼建筑应满足室内环境采光、通风、防水等的要求，应满足噪音、振动、洁净等的控制要求。

    - 工业上楼建筑应根据产业与工艺，合理布置平面长度、柱距及层高。

  - 生产用房

    - 生产用房火灾危险性应低于甲、乙类，并符合相应消防规范。

    - 生产用房空间尺度应结合具体产业，且应符合下列规定：

              - 平面长度、柱距宜按生产需求合理布置，主要柱距不宜小于9m，并适于产线布置；

              - 层高应按产业特点合理设置，首层不宜小于6m，2层及以上不宜小于4.8m；

              - 楼梯、电梯、卫生间以及设备管井等宜紧凑布置，宜预留工艺管井。

              - 江苏省“宜上楼”产业空间尺度参数宜满足表6.2.1的要求。

表 6.2.2  江苏省“宜上楼”产业建筑参数（空间尺度）

| 序号 | 产业类别 | 产业集群 | 空间尺度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要柱跨（m） | 建筑层高 （首层） (m) | 建筑层高 （二至三层）(m) | 建筑层高 （四层及以上）(m) |
| 1 | 新一代信息技术 | 物联网 | ≥9 宜≥10 | ≥7.2 | ≥5 | ≥4.8 |
|  |  | 信息通信 | ≥9 | ≥6 | ≥5.5 | ≥4.8 |
|  |  | 核心软件 | ≥9 宜≥10 | ≥6 | ≥4.8 | ≥4.8 |
|  |  | 新兴数字产业 | ≥10 | ≥7.2 | ≥6.5 | ≥5.5 |
| 2 | 集成电路 | 集成电路 | ≥9.6 | ≥8 | ≥7.2 | ≥5.4 |
| 3 | 高端新材料 | 高端新材料 | ≥9 | ≥8 | ≥5.5 | ≥4.5 |
| 4 | 高端纺织 | 高端纺织 | ≥12 | ≥6 | ≥6 | ≥5 |
| 5 | 生物医药和新型医疗器械 | 生物医药 | ≥9 | ≥6 | ≥5.5 | ≥5 |
|  |  | 新型医疗器械 | ≥9 | ≥6 | ≥5.5 | ≥4.5 |

    - 生产用房的垂直交通应符合下列规定：

              - 货梯与客梯应分开布置，人货分流；

              - 货梯数量、轿厢尺寸与载重标准，应与产业类型、生产要求、厂房规模相匹配；每层宜配置不少于2台载重3T及以上的货梯，数量及标准应满足实际生产需求；

              - 客梯数量、轿厢尺寸与载重标准，应与使用人数相匹配；

              - 江苏省“宜上楼”产业垂直交通参数宜满足表6.2.2的要求；

              - 货梯与吊装口结合布置时，应满足防雨、排水、防撞等要求。

表 6.2.3  江苏省“宜上楼”产业建筑参数（垂直交通）

| 序号 | 产业类别 | 产业集群 | 垂直交通 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 货梯数量（台/生产用房标准层面积） | 货梯载重（t） | 客梯数量（台/生产用房标准层面积） |
| 1 | 新一代信息技术 | 物联网 | ≥1台/2000㎡ | ≥3 | ≥1台/2000㎡ |
|  |  | 信息通信 | ≥1台/3000㎡ | ≥5 | ≥1台/6000㎡ |
|  |  | 核心软件 | ≥1台/3000㎡ | ≥3 | ≥1台/3000㎡ |
|  |  | 新兴数字产业 | ≥1台/2000㎡ | ≥5 | ≥1台/2000㎡ |
| 2 | 集成电路 | 集成电路 | ≥1台/3000㎡ | ≥3 | ≥1台/3000㎡ |
| 3 | 高端新材料 | 高端新材料 | ≥1台/3000㎡ | ≥3 | ≥1台/3000㎡ |
| 4 | 高端纺织 | 高端纺织 | ≥1台/3000㎡ | ≥3 | ≥1台/6000㎡ |
| 5 | 生物医药和新型医疗器械 | 生物医药 | ≥1台/3000㎡ | ≥5 | ≥1台/6000㎡ |
|  |  | 新型医疗器械 | ≥1台/3000㎡ | ≥3 | ≥1台/3000㎡ |

    - 生产用房每层宜设置吊装口，宜符合下列要求：

              - 每层宜设置不少于1个吊装口；

              - 吊装口尺寸应满足产业需求，宽度不宜小于4m，高度不宜小于3m，宜设置出挑平台；

              - 吊装口宜满足防坠落、防台风、防雨、防撞、可拆卸或可开启等要求。

    - 生产用房每层宜预留集中布置的设备平台，宜符合下列要求：

              - 设备管井、工艺管井宜结合设备平台布置，设备平台宜上下层对应，便于管线上下的铺设；

              - 设备平台的大小宜满足工艺需求、柱网尺寸、设备数量、设备尺寸的需求；

              - 当不同工艺的生产用房共用设备平台时，宜考虑不同生产工艺排风中的废气成分差异，避免交叉、混合污染。

    - 生产用房卸货场地宜符合下列要求：

              - 装卸货场地的位置应避免影响园区内的交通流线；

              - 装卸货场地宜结合平面布局设置，遵循人货分流、高效便捷的原则，宜邻近货梯与吊装口；

              - 装卸货场地宜结合产业需求设置装卸货平台，平台宜高于室外地面1m，邻近装卸货平台宜预留升降板或升降平台的安装空间；

              - 装卸货场地宜设置不影响消防救援的防雨措施。

    - 生产用房主要卸货场地与吊装口不宜布置在主要城市界面，降低对城市的影响。

    - 生产用房宜预留处理废水、废气、固体废物等污染物的建设条件。

  - 生产配套用房

    - 生产配套用房宜独立设置，并符合相关要求。

    - 可燃、助燃气体储罐（区），甲、乙类储藏用房（区）等，应布置在远离城市主干道的安全地带，并应满足防火间距的要求。

    - 园区规模较大时，宜设置立体货运，满足货运便捷、消防安全的要求。

  - 生活配套用房

    - 食堂餐厅、员工活动、展示会议、企业服务中心等生活配套用房宜集中设置在工业上楼园区入口或中心位置。

    - 宜配备健身房、篮球场、乒乓球室等员工需求高的体育设施。宜利用屋顶等空间作为体育设施场所。

    - 宜结合地块所处片区周边环境综合评估、策划食堂、对内经营性配套用房和宿舍的配套面积比例。

- 结 构

  - 结构体系与布置

    - 工业上楼建筑可选用钢筋混凝土结构、钢结构、钢-混凝土混合结构，条件合适时可采用工业化建造技术。

    - 结构布置宜避免平面及竖向不规则。宜优先采用框架结构体系、框架-支撑结构体系。

    - 生产用房楼板钢筋宜采用双层双向通长布置，不宜采用无梁楼盖结构。

    - 采用工业化建造技术的建筑，应符合现行国家与地方相关工业化建筑设计标准。

    - 平面超长或平面不规则的建筑在满足结构安全的前提下，宜采用混凝土结构无缝技术，并采取降低温度及收缩应力的措施以减少后期混凝土开裂。变形缝不应穿越有洁净要求的生产区域。

    - 宜适当加大结构使用荷载和柱网尺寸，以满足后续因生产工艺、建筑功能变化或扩大生产规模而改建、增建的需求。

    - 宜采用高性能结构材料，提高材料利用率，减少资源消耗，实现低碳节能，降低建筑全生命周期对环境的影响。

  - 荷载与作用

    - 设计文件中应注明生产用房允许采用的活荷载，包括但不限于楼（地）面活荷载、吊车荷载、设备荷载、堆料荷载、贮仓物料荷载、检修荷载、屋面荷载以及其他特殊荷载及作用。

    - 生产区域首层地面活荷载宜不低于15kN/m2，二至三层楼面活荷载宜不低于8kN/m2，四层及以上楼面活荷载宜不低于6kN/m2。

    - 对于部分高标准生产用房首层地面活荷载宜不低于20kN/m2，二至三层楼面活荷载宜不低于10kN/m2，四层及以上楼面活荷载宜不低于8kN/m2，适当预留未来发展需要的调整空间。

    - 首层货物堆放区域活荷载宜不低于25kN/m2，以满足首层中间仓库需求。

    - 楼面堆放原料或成品较多、较重的区域，应按实际情况考虑楼面活荷载。

    - 生产用房屋面宜预留设备荷载并考虑后期设备布置的灵活性。

    - 根据不同产业类型的荷载需求，满足行业要求并适当预留企业未来发展所需荷载，生产用房楼（地）面活荷载不宜小于表7.2.7的相关要求。

表 7.2.7  江苏省“宜上楼”产业结构参数（生产荷载）

| 序号 | 产业类别 | 生产荷载 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首层地面活荷载（kN/m2） | 二、三层楼面活荷载（kN/m2） | 四层及以上楼面活荷载（kN/m2） |
| 1 | 新一代信息技术 | 20 | 10 | 8 |
| 2 | 集成电路 | 20 | 10 | 8 |
| 3 | 高端新材料 | 20 | 10 | 8 |
| 4 | 高端纺织 | 15 | 8 | 6 |
| 5 | 生物医药和新型医疗器械 | 15 | 8 | 6 |

  - 结构分析与计算

    - 生产用房应考虑楼面活荷载不利布置引起的结构内力的增大。

    - 结构超长应考虑温度作用对结构的影响。

    - 对大型动力设备或精密设备平台，需进行动力分析，评估结构振动响应是否满足设备运行要求和人员舒适度要求，必要时可采取减振隔振措施。

    - 应对结构进行整体沉降验算。底层大型设备基础与主体结构基础相邻时，需考虑两者的相互影响，必要时设置沉降缝或采取其他措施减少对主体结构的影响。

    - 填充墙及二次结构应满足相应承载力验算及稳定验算要求。

- 机  电

  - 一般规定

    - 工业上楼园区的供水、供电、通讯、供冷、供热、雨污水排水、排气等机电系统的设计，应遵循安全可靠、经济合理、清洁生产、绿色低碳的原则。

    - 工业上楼园区的机电系统，应在符合国家现行有关标准的前提下，统筹考虑产业发展及变化的可能，宜适当留有余量或扩展空间。

    - 生产工艺的机电系统，宜按行业有关标准执行。

    - 江苏省“宜上楼”产业，当缺乏基础资料时，机电设施预留宜满足表8.1.4的要求。

表 8.1.4  江苏省“宜上楼”产业机电参数（工艺需求）

| 序号 | 产业类别 | 产业集群 | 工艺需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺用水量(L/m2.d) | 工艺处理机房（m2/1000m2生产用房） | 工艺废气排放井道（m2/1000m2生产用房） | 工艺通风土建条件（m2/1000m2生产用房） | 单位面积电量(W/m2) | 无功补偿（kW） |
| 1 | 新一代信息技术 | 物联网 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 70~100 | >100 |
|  |  | 信息通信 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 70~100 | >100 |
|  |  | 核心软件 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 70~100 | >100 |
|  |  | 新兴数字产业 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 200~600 | >100 |
| 2 | 集成电路 | 集成电路 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 100~160 | >100 |
| 3 | 高端新材料 | 高端新材料 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 100~200 | >100 |
| 4 | 高端纺织 | 高端纺织 | 8~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 70~100 | >100 |
| 5 | 生物医药和新型医疗器械 | 生物医药 | 3~10 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 100~160 | >100 |
|  |  | 新型医疗器械 | 5~8 | ≥50 | ≥2 | ≥4 | 90~150 | >100 |

注：1  工艺通风土建条件指百叶或可拆卸幕墙。

2  无功率补偿指当采用低压供电单体厂房，进线功率多大时应进行。

3  受条件限制时，需结合实际需求适当调整。

  - 给水排水

    - 工业上楼园区的生活用水量应根据《建筑给水排水设计标准》GB50015规定的定额经计算确定；生产用水量宜按行业有关标准执行。

    - 生活饮用水和生产用水的水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，生产用水还应满足工艺对水质的要求。

    - 生产给水系统应与生活给水系统分开独立设置；当生产工艺对用水的水质、水压有特殊要求时，生产给水系统应实行分质、分区供水。

    - 生产用房的洁净区内的给水管道宜暗装，有可能结露时应采取防护措施。与洁净车间无关的管道不应穿越。

    - 园区的室内排水系统应采用生活排水与生产排水分流制，室外排水系统应采用雨水、生活污水、生产废水分流制；严禁将生产废水直接排入雨水管网。

    - 生产和实验产生的有毒有害废水应单独收集、单独处置。

    - 工业上楼园区应按有关规定设置事故应急水池；事故应急水池宜在园区统一设置，其容积应能储存最大事故排水量。

  - 暖通空调

    - 冷热源系统的选择应根据当地的气象条件、能源结构、能源和环保政策等要求，结合园区规模、生产工艺要求，通过技术经济比较后，优先选择综合能源利用效率高的冷热源和空调系统形式。

    - 园区宜优先考虑城市市政供冷供热管网；具有多种能源供应的区域，宜采用多种方式的供热、供冷系统；

    - 供热系统宜优先考虑城市热力管网，当设置有空压机及蒸汽等系统时，宜充分利用空压机及蒸汽凝结水等各类生产用房的系统余热；当生产工艺或空气调节有不同供冷温度需要时，供冷站宜设计两种不同的供水、回水温度；有同时供冷和供热需求时，宜采用热回收式机组。

    - 园区应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并宜区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制，各使用单位宜设置计量措施。

    - 对于无特殊工艺要求的工业厂房，宜采用自然通风消除建筑余热、余湿；利用自然通风时，应避免自然进风对室内环境污染或无组织排放造成室外环境的污染。

    - 当自然通风不能满足卫生或生产工艺要求时，应采用自然与机械相结合的复合通风或机械通风方式；特殊净化与特殊防护要求的厂房按照洁净厂房等有关规定执行。

    - 工艺排风及废气应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区外，经处理符合国家、地方或行业相关排放标准后排放。

  - 电气

    - 高度大于50m的工业建筑，其主要通道照明用电、 电梯用电、生活水泵用电、电子信息设备机房用电不应低于一级负荷；高度不大于50m的高层工业建筑，其主要通道照明用电、电梯用电、生活水泵用电、电子信息设备机房用电不应低于二级负荷。

    - 工业建筑用电负荷计算时，方案设计阶段可采用单位指标法。

    - 生产用房中的一级负荷应采用两个独立电源、两个专用回路同时供电，双路电源在设备旁配电箱（柜内）自动切换；二级负荷宜采用两个专用回路同时供电，双路电源在设备旁配电箱（柜内）自动切换。

    - 对电源连续性有要求的生产设备、动力设备,宜设置不间断电源或备用发电装置，并保证电能质量。

    - 工业上楼建筑宜设置独立变电所，且变电所宜靠近负荷中心。

    - 供电可靠性和电能质量应符合生产工艺要求，生产用电和其他用电宜相互独立。

    - 耐火电缆和矿物绝缘电缆的燃烧性能应不低于B1级；高度大于50m的工业建筑非消防线缆的燃烧性能应不低于B2级。

    - 消防应急照明与疏散指示系统应符合国家现行有关标准，一般照明系统的灯具形式、防护等级及安装方式应满足工艺生产需求。

    - 工艺要求设置的功能接地、静电防护接地等采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4欧姆；采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1欧姆。

- 专  项

  - 智慧园区

    - 工业上楼园区智能化系统应满足安全、节能、环保的要求。

    - 工业上楼园区应设置智慧物管、智慧消防系统，并符合下列规定：

              - 应设置货物原材料、成品与废弃物的智能化管理系统；

              - 应设置货车、小汽车等车辆的出入管理系统；

              - 应设置人员出入管理系统；

              - 应设置安全巡查管理系统。

              - 应建立智能应急通知与预警信息宣传系统；

              - 应建议跨部门应急响应联动系统；

    - 工业上楼园区宜结设置智慧管理平台系统，并满足下列要求：

              - 宜设置智能能耗管理平台；

              - 宜设置智能工地管理平台；

              - 宜设置智能运维平台。

  - 三废处理

    - 工业上楼建筑的工业废水处理应符合下列规定：

              - 园区排水不得污染环境，有生产废水排放时，应按照批复的环境影响评价或排污、排水许可文件执行；生产废水应分类收集、处理，达到国家、行业或地方排放标准后方可排放；

              - 有废水排放的产业宜集中布置，排放物较一致的宜统一设置排水管道；

              - 在不污染环境且获得政府相关部门批复的前提下，园区宜根据产业需要，集中设置污水处理设施；

              - 因条件限制未设置集中废水处理设施的园区，应设置安全的暂存生产废水的空间，并应具备委托第三方外运处理的合法手续；

              - 园区排水接入市政污水管网前应在总排口设置检查井、控制阀门，安装水质水量在线监控系统。

    - 工业上楼建筑的排废气系统设计应符合下列规定：

              - 园区废气应经处理符合国家、行业或地方排放标准后排放；

              - 产业废气不应无组织排放，应根据产业需求设置园区生产用房废气排放井道。生产用房内有不同生产废气排放时，应独立设置排放井道；

              - 应按照《污染源自动监控管理办法》相关规定安装污染排放自动监控设备，并接入监控中心；

              - 园区入驻企业使用易排放大气污染物的物料、VOCs、消耗臭氧层物质时，必须按要求进行申报，申报内容包括购入量、消耗量及污染治理设备削减量。

    - 工业上楼建筑的固废处理系统设计应符合下列规定：

              - 园区固体废物的收集、贮存、利用和处置应符合国家、行业现行有关标准；

              - 园区中涉及铝、镁或其它可燃性粉尘的处理应符合国家、行业现行有关标准；

              - 应在粉尘涉爆企业中粉尘爆炸危险因素较大的工艺、场所、设施设备和岗位处，设置安全警示标志；

              - 应符合国家、行业现行有关标准，对污水处理站排出的污泥进行鉴别，并应符合下列规定：

- 属于一般工业固体废物的，可在园区外部处置；

- 属于危险废物的，应按照危险废物进行处置；

- 园区宜统一设置生产固体废物收集中心，并宜将生产固体废物收集中心与生活垃圾收集点分开设置。

    - 工业上楼建筑的配套环保设施宜由园区统一建设，若企业有特殊需求，可根据实际情况自行配置。

  - 减振隔振

    - 建筑振动控制应满足《工业建筑振动控制设计标准》GB50190相关规定，电子工业微振动控制应满足《电子工业防微振工程技术规范》GB51076相关规定。

    - 生产用房设有强烈振动设备时，动力设备基础应与厂房基础分离。无法脱离时应采取必要的减振、隔振、阻尼、缓冲等措施并充分考虑其相互不利影响。空压机、冷冻机及水泵等和其他振源宜单独布置。

    - 有振动影响的厂房内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形及抗震要求。

    - 管道与动力设备及建筑物连接部位之间宜采用软管或弹性软管。

    - 应实际测定周围现有振源和模拟振源的影响，并与容许振动值比较分析后，明确有微振控制要求的生产区域位置。

- 施  工  及  验  收

  - 一般规定

    - 对于技术复杂的主体结构、大跨度结构、预制构件或大型设备的吊装与安装、高支模或免支撑、超重设备基础等特殊工程，应编制专项施工方案并进行技术论证。

    - 工业上楼建筑施工前应针对不同建设阶段涉及的大型结构构件、大型工艺设备的施工及安装进行详细部署，包括起重吊装选型、场内运输路线、吊装路径和吊装安全措施等。

    - 高大层高的工业上楼建筑，宜优先选用免模免支撑施工技术。

    - 从事工业上楼建筑施工的特殊工种作业人员应持证上岗。

  - 现场施工

    - 工业上楼建筑结构施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666、《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢-混凝土组合结构施工规范》GB50901等的有关规定。

    - 场内运输道路及堆场应硬化处理，路面厚度及强度依据单车构件重量进行计算，且需考虑塔吊等起重设备的覆盖范围。

    - 当采用装配式建造工业上楼建筑时，预制构件构件堆场宜靠近环场道路设置，若设置在地下室顶板上需设计单位对构件堆载进行复核确认。构件堆场面积应根据预制构件安装需求经计算确定。

    - 对于超限部件及设备的运输，应当提前选择运输路线，并向相关交通管理部门提交申请。

    - 在施工现场临时堆放的部品部件和大型设备，应按技术要求采用相应的支垫、防雨、防潮、防暴晒、防污染和排水等措施。

    - 结构柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级10MPa及以上时，应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中，且与高强度等级构件边缘的距离不宜小于50mm。应先浇筑高强度等级混凝土，后浇筑低强度等级混凝土。

    - 当采用预应力装配式混凝土框架建造工业上楼建筑，宜进行构件的试生产和安装，施工方案应进行全过程各阶段工况验算。

    - 装配式混凝土框架结构的工业上楼建筑宜根据结构特点选择适宜的工具式外挂防护架和临边安全防护系统。安全防护架可利用预制梁上的预留插孔设置。

    - 工业上楼建筑的外围护部品安装宜与主体结构同步进行，且应在安装部位的主体结构验收合格后进行。

    - 预制外墙安装应符合下列规定：

              - 墙板应设置调整装置；

              - 墙板应在轴线、标高和垂直度调校合格后方可永久固定；

              - 当条板采用双层墙板安装时，内、外层墙板的拼缝宜错开；

              - 蒸压加气混凝土墙板施工应符合现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17的有关规定。

    - 金属围护系统安装应符合下列规定：

              - 在安装墙板和屋面板前，应完成墙梁和檩条的垂直度检测，以及对固定支架安装验收合格后方可进行压型金属板安装；

              - 金属面板铺装顺序宜逆主导风向铺设；

              - 金属面板铺设时，应在面板上设置临时施工通道，板面不应受损伤。

    - 金属屋面施工还应符合下列规定：

              - 屋面板伸入天（檐）沟内深度不小于120mm；

              - 屋脊应采用金属屋脊盖板，并在屋面板端头设置泛水挡水板和泛水堵头板；

              - 压型金属板屋面的泛水高度不应小于250mm；

              - 压型金属板连接方式为紧固件连接及咬合连接，连接位置应在波峰处，其固定和搭接处应密封处理，避免渗漏现象；

              - 当安装有光伏系统时，屋面与光伏支架系统统筹深化设计。

    - 工业上楼洁净用房地面、吊顶、墙体和门窗装修完成至洁净区洁净管制前，应对装修成品进行有效保护。

    - 预留搬运大型设备的洞口，平时应采用不燃材料封闭。

    - 现场施工阶段，针对工业上楼建筑的复杂节点施工、多种起重吊装机械同期吊装、多种工序交织穿插等复杂施工难点，宜运用BIM技术进行技术交底。

    - 工业化建筑施工宜应用智慧工地管理云平台进行一体化施工管理，围绕工程现场人员、设备、进度、安全质量、环境等关键生产要素进行集成化管理，实现参建各方现场管理数字化、高效化。

  - 设备安装

    - 机电设备的安装应符合下列规定：

              - 大型设备安装前，应复核设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装及运输要求；

              - 屋顶设备基础应根据排水措施要求预埋排水管，避免积水；

              - 大型设备吊装前应根据实际的垂直运输设备重量、预留吊装孔位置及土建汽车坡道位置的情况选择合理适用的设备运输方法。

    - 机电管道的安装应符合下列规定：

              - 竖向管道在管井内应从下至上安装。当层高大于6m时，应在层中设置作业层安装，作业层上下应进行隔离防护。

              - 管道下降到位后需立即进行临时固定，按照管井内管道的支撑方法施工，将管道支撑固定在每层的支架上。

              - 管井井壁采用ALC条板或空心混凝土砖墙体时，应提前在支架高度处填充适量的混凝土，将支架铁钩预埋在混凝土中，待混凝土达到规定承载力后方可进行管道安装。

    - 宜采用建筑信息模型（BIM）技术对设备管线等进行虚拟建造。

    - 通风与空调子系统的调试应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。

  - 质量检验与验收

    - 工业上楼内洁净室环境参数的检测方法和洁净用房的工程验收应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591和《洁净厂房施工及验收规范》GB 51110的有关规定执行。生物医药和新型医疗器械洁净用房的验收还应符合《医药工业洁净厂房施工与验收标准》GB/T 51466的有关规定。

    - 对安装有大型动力设备的楼层，应进行振动频率和振幅检测，避免对相邻楼层敏感工艺造成干扰。相邻楼层生产单元的振动与噪声传播需进行跨楼层衰减检测，噪声控制应满足《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的有关规定。

    - 工业上楼建筑主体结构完成后宜按楼层分段验收，完成验收的楼层可提前进行设备安装，设备安装后需进行带负荷试运行检测，并采取完善的结构保护措施。

- 运 营 维 护

                - 工业上楼园区应取得当地规划、消防、人防等有关部门的认可文件或准许使用文件，并满足地方建设行政主管部门规定的备案要求，办理竣工验收手续。工业上楼园区应在具备接通水、电、燃气、暖气、通讯 等条件后，方可交付使用。

                - 工业上楼园区的消防设施应保证完好有效，疏散通道、消防车道应保持畅通。

                - 工业上楼建筑使用功能不应擅自改变。

                - 工业上楼建筑主体结构严禁擅自改动，公共区域、楼梯间、屋面等公共部位不应擅自拆改或占用。

                - 工业上楼建筑公共用途的给水排水、供电、通信等设施不应擅自拆改，工艺设施应做到分户独立，避免交叉。

                - 工业上楼建筑的公共区域和场地、公共设备和设施应定期进行保养、维修和管理，保证生产安全。

      - 江苏省先进制造业集群工业上楼分类表

| 产业集群 | 产业链 | 产业环节 | 核心产品 | 宜上楼 | 不宜上楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型电力和新能源装备集群 | 智能电网 | 输电 | 电线电缆、变压器 |  | √ |
|  |  | 变电 | 数字化传感器、数字化变压器、继电保护和控制 | √ |  |
|  |  | 配电 | 电站设计、电站运维、电池温控系统、能源管理系统、储能变流器 | √ |  |
|  | 特高压设备 | 核心技术与产品 | 特高压大功率半导体器件、直流输电关键设备和自主安全电力保护控制设备（系统）、特高压（复合、瓷和玻璃）绝缘子、超高压电缆绝缘材料和电力专用传感器、新一代电力专用通信产品 | √ |  |
|  | 晶硅光伏 | 研发与应用 | N型隧穿氧化层钝化接触、异质结晶硅电池技术和下一代太阳电池技术的研发、新型高效大尺寸电池组件、高效光伏逆变器、高效导电银浆制备及设备、电池等离子体增强化学的气相沉积、原子层沉积和等离子氧化及等离子辅助原位掺杂生产技术及装备、电池和组件的检测设备、智能运维系统、跟踪支架、风光储充系统 | √ |  |
|  | 风电设备 | 研发与生产 | 大功率发电机和变流器、大型风机主轴承、变桨控制系统、超长超柔叶片 |  | √ |
|  |  | 系统应用 | 智慧风场系统 | √ |  |
|  | 氢能装备 | 研发与应用 | 氢储氢核心部件、氢燃料电池核心材料 | √ |  |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 再生能源绿色制氢装备、工业副产氢纯化装置、低温液态储氢装备、复合储氢装备、加氢机等配套装备、氢燃料电池系统 | √ |  |
| 工程机械和农业机械集群 | 起重机械 | 核心部件技术研发与生产 | 大吨位起重机发动机和钢丝绳、大载荷断开式车桥和大扭矩自动变速箱、高压高精度液压泵阀、高精度智能控制系统 | √ |  |
|  | 挖掘机械 | 核心部件技术研发与生产 | 低速大扭矩高瞬态响应动力系统、数字化液压系统、系列化新能源技术 | √ |  |
|  |  | 研发与应用 | 大型矿用挖掘机、灵活机动的小型挖掘机、新能源动力挖掘机、无人化挖掘机 | √ |  |
|  | 路面机械 | 智能控制、传感技术与路面机械的融合应用 | 单机无人化作业、机群联合无人化作业 | √ |  |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 压路机、摊铺机、路面养护机械、铣刨机 |  | √ |
|  | 应急装备 | 无人操控成套救援装备 | 石化火灾、地下空间隧道、地下矿山 | √ |  |
|  |  | 灾害防治装备体系研发与生产 | 新型应急指挥通信、特种交通应急保障、专用紧急医学救援、智能无人应急救援、专用抢险救援、监测预警与灾害信息获取等应急抢险救援新技术、新装备的系统 | √ |  |
|  | 农业机械 | 核心部件技术研发与生产 | 动力换挡/CVT变速箱、大功率液压转向驱动桥、智能作业机具 |  | √ |
|  |  | 系统应用 | 装备成套化、农业组合导航系统、作业过程智能调控系统 | √ |  |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 智能型大马力拖拉机、水稻全程智能设备、乘坐式高速插秧机、全自动高速移栽机、高效智能变量施药施肥机、采棉机、智能投饵投饲机、高性能饮料粮油装备 |  | √ |
| 物联网集群 | 北斗导航 | 通用导航 | 芯片、模块、终端系统 | √ |  |
|  | 信息感知 | 传感器 | 芯片、敏感元件、接口元件、调理电路、ASIC软件算法 | √ |  |
|  | 传输组网 | 传输 | 新型近距离无线通信产品、传感节点 | √ |  |
|  | 处理应用 | 软件开发 | 嵌入式实时操作系统、中间件、数据共享服务平台 | √ |  |
| 高端新材料集群 | 先进碳材料 | 研发与生产 | 高强高模碳纤维、聚合、纺丝、预氧化、碳化、高性能聚丙烯腈基碳纤维 | √ |  |
|  | 纳米新材料 | 研发与生产 | 纳米功能材料（高性能膜材料、纳米微球）、功能性植入材料、再生修复活性材料、纳米抗菌材料等纳米生物材料 | √ |  |
|  | 先进电子材料 | 研发与生产 | 第三代半导体材料（大尺寸高纯硅及硅基材料，氮化镓、碳化硅）、微电子材料（高纯金属有机源材料、光刻胶、高纯金属靶材）、封装与散热、Micro-LED发光材料、高效率全息光栅材料、高稳定性有机发光材料、量子点等纳米光电子材料 | √ |  |
|  | 特钢材料 | 研发与生产 | 特殊钢，超高强海工钢板、石油钻井平台用钢、高压临氢用大口径厚壁合金管、核级不锈钢无缝钢管、特种焊接材料等高端装备用特种合金钢，高档轴承钢、高品质齿轮钢、高品质工模具钢等核心基础零部件用钢、高品质帘线钢、抗大变形管线钢、非调质钢等高品质特殊钢 |  | √ |
|  | 化工新材料 | 研发与生产 | 硅材料、氟材料、工程塑料、聚氨酯及其原料、特种橡胶及弹性体、无机化工新材料、关键配套单体、高性能树脂、催化剂及催化材料、环境保护化学品、表面活性剂、添加剂、高端氟材料（高性能含氟聚合物及制品、低温室效应含氟ODS替代品、电子特气）、特种工程塑料，发展高纯分析试剂、标准试剂、临床诊断试剂、药用辅料、聚氨酯、特种橡胶及弹性体、高性能纤维、无机化工新材料 | √ |  |
| 高端纺织集群 | 化学纤维 | 高性能产业用纤维材料 | 碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯、聚酰亚胺 | √ |  |
|  |  | 前沿纤维新材料 | 纳米纤维、智能纤维、生物医用纤维 | √ |  |
|  |  | 功能纤维 | 高仿真、舒适易护理、高效阻燃纤维 | √ |  |
|  |  | 生物基化学纤维 | 生物基聚酯、聚乳酸纤维 | √ |  |
|  |  | 绿色纤维 | 再生聚酯纤维 | √ |  |
|  | 品牌服装 | 功能性面料研发与设计 | 功能性高档面料（吸湿排汗、防皱免烫、透气保暖、阻燃、抗静电、抑菌抗菌、自清洁）、大规模个性化服装定制、智能化生产线（柔性设计、裁剪、缝制、整烫）、创意设计交流平台 | √ |  |
|  | 家用纺织品 | 家居整体方案 | 设计、制造、一站式定制服务、新型纤维、个性化设计、健康睡眠、户外、装饰 | √ |  |
|  | 产业用纺织品 | 个体防护医卫用纺织品研发与制造 | 疫情防护、个人卫生护理、医用纺织、化学防护、防刺防割 | √ |  |
|  |  | 新型产业用纺织品 | 风机叶片骨架材料、舰船用特种绳缆、耐高温滤袋 | √ |  |
| 生物医药集群 | 生物药 | 研发与生产 | 基因治疗药物 | √ |  |
|  |  |  | 血液制品、高致敏性药品、卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品、性激素类避孕药品、放射性药品等生物药品制造 |  | √ |
|  |  |  | 新靶点生物大分子创新药物研发、重组胰岛素、重组凝血因子、重组粒细胞集落刺激因子、酶替代重组蛋白药物 | √ |  |
|  |  |  | 重大疾病疫苗 | √ |  |
|  | 化学药 | 创新药、改良型新药、仿制药 | 小分子靶向药物、免疫治疗药物 | √ |  |
|  |  | 临床短缺药物 | 固定剂量复方制剂改良型新药、仿制药，高端制剂制造、药用辅料制备，罕见病治疗药物、儿童药 | √ |  |
|  | 现代中药 | 研发与生产 | 创新中药研发、名优中成药大品种二次开发、中药配方颗粒与传统中药饮片规范化生产 | √ |  |
|  |  |  | 融合大数据与人工智能等新技术的中医特色装备、可溯源中药种植生产与流通全过程质量控制体系 | √ |  |
| 新型医疗器械集群 | 高性能诊疗设备 | 医疗诊疗系统 | 多功能动态实时三维超声影像及光学成像系统（心脏多普勒超声）、超声内窥镜、超高场（≥5T）磁共振系统、基于光子计数的能谱CT、智能X射线成像系统、性能DSA | √ |  |
|  |  | 核心新器件 | 新型专用超声探头、高热容量冷阴极X射线CT球管）、高性能放射治疗（MR/PET/SPECT/CT引导放疗加速器、离子束放射治疗 | √ |  |
|  |  | 终端系统 | 远程智能超声终端 | √ |  |
|  | 体外诊断设备 | 即时即地检测（POCT）装备研发与生产 | 重大疾病诊断的全自动生化检测、质谱分析 | √ |  |
|  |  | 检测设备与配套试剂研发与生产 | 核酸检测、分子诊断用高通量基因测序仪、数字PCR | √ |  |
|  |  | 终端系统 | 移动式与穿戴式体外诊断集成系统 | √ |  |
|  | 医用机器人 | 医用 | 实时影像引导手术机器人、胶囊机器人、医用机器人系统（远程康复、远程手术、远程诊断） | √ |  |
|  |  | 家用 | 康复机器人、护理机器人 | √ |  |
|  | 高端植介入耗材 | 高端植介入耗材研发与生产 | 脑起搏器、个性化3D打印骨科植入物、眼科人工晶状体、可降解血管支架 | √ |  |
|  |  | 组织工程新产品研发与生产 | 新型人工肌腱、人工神经、仿生皮肤组织、器官 | √ |  |
|  |  | 医疗耗材研发与生产 | 再生医学产品 | √ |  |
|  | 生命支持设备 | 呼吸麻醉急救设备研发与生产 | 高性能重症治疗呼吸机、重症监护系统、心电记录仪和血液透析仪、智能反馈靶控麻醉机 | √ |  |
| 集成电路集群 | 集成电路 | 设计 | 高端芯片（中央处理器、现场可编程逻辑电路、高速高精度AD/DA、数字信号处理器）、专用芯片研发设计（工业微控制、微机电系统、射频芯片、光通信芯片） | √ |  |
|  |  | 制造 | 硅片、光掩膜版、晶圆制造、22/20nm与16/14nm生产线引进和建设、特色专用工艺生产线（模拟及数模混合电路、微机电系统、高压电路、射频电路）、化合物半导体生产线（GaN、SiC、GaAs） | √ |  |
|  |  | 封装测试 | 轻型封装（如CSP）可上楼，需防振；高端封装（如3D IC）需地面厂房先进封装技术（晶圆级封装、系统级封装、面板级扇出型封装、异质集成封装）、先进封装生产线建设 | √ |  |
|  | 新型显示 | 原材料与设备生产 | 液晶材料、玻璃基板、偏光片 |  | √ |
|  |  |  | 刻蚀设备、涂胶显影设备、真空镀膜设备、显示驱动IC、PCB/阵列制程、成盒制程、模组制程/ITO基板制备、有机膜涂敷 |  | √ |
| 信息通信集群 | 移动通信 | 核心零部件 | 5G毫米波多通道一体化芯片、高性能介质波导滤波器、5G增强技术、高端芯片、高性能器件、创新应用、跟踪参与6G网络技术研究 | √ |  |
|  | 光通信 | 核心技术与产品 | 激光器芯片、高速光模块、新型光纤、超高密度放大器、400Gbps长距离光传输、T级光交换系统 | √ |  |
|  | 未来网络 | 核心技术与产品 | 服务定制网络架构、网络芯片、云边端协同、可编程网络、全场景网络操作系统、高性能智能网卡、可编程网络交换设备、异构云网融合系统 | √ |  |
| 新能源（智能网联）汽车集群 | 智能网联汽车 | 专用装备研发与生产 | 乘用车、商用车 |  | √ |
|  |  | 电子与电器系统 | 用电设备、传感器、控制单元、保险丝、开关、继电器、导线 | √ |  |
|  |  | 车身 | 保险杠、发动机舱盖、翼子板、车门、A柱 B柱 C柱、车顶、车架、底盘等 |  | √ |
|  |  | 电动化零部件 | 驱动电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）等 | √ |  |
|  |  | 智能化零部件 | 视觉传感器、汽车雷达、整车控制器（VCU）、智能驾驶域控制器（ICAS）、底盘、车身控制模块（BCM 、CCM）等、转向机构、制动机构、加速机构、换挡机构等、车载系统模块 | √ |  |
|  |  | 网联化零部件 | 网络与通信模块、车路协同控制模块 | √ |  |
|  | 动力电池 | 新一代电池技术研发与生产 | 固态锂电池 |  | √ |
|  |  | 材料技术研发 | 高比能正负极材料、耐高温隔膜、耐高压阻燃电解液 | √ |  |
|  |  | 回收利用体系 | 动力电池数字化智能化制造、动力电池梯次利用 | √ |  |
|  | 氢燃料电池电车 | 研发与生产 | 电堆和系统关键部件、核心材料、氢燃料电池汽车应用 | √ |  |
|  | 充换电网络 | 研发与应用 | 充电模块、功率器件、变压器、接触器 | √ |  |
| 高端装备集群 | 高档数控机床 | 核心部件技术研发与生产 | 智能型数控系统、高精度高可靠丝杠及导轨、电主轴 | √ |  |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 高端数控金切机床、数控成形机床、特种机床 |  | √ |
|  | 智能机器人 | 工业机器人 | 展智能装配机器人、重载物流机器人、智能协作机器人 | √ |  |
|  |  | 服务机器人 | 手术诊疗、康复养护 | √ |  |
|  |  | 特种机器人 | 消防应急、智能巡检 | √ |  |
|  |  | 核心部件技术研发与生产 | 高性能减速器、高精度伺服驱动系统、先进控制器、新型智能传感器 | √ |  |
|  | 轨道交通装备 | 核心部件技术研发与生产 | 轨道车辆轴承、新型牵引变流器 | √ |  |
|  |  | 系统应用 | 车辆系统控制、信号系统控制、供电系统控制、通信系统控制、综合监控系统控制 | √ |  |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 新一代高速城际列车、地铁车辆整车装备 |  | √ |
|  | 民用航空航天装备（航空发动机和燃气轮机） | 专用装备研发与生产 | 商务机、轻型运动飞机、生产型无人机、消费型无人机 | √ |  |
|  |  | 控制设备系统应用 | 航电控制设备、液压控制设备、环控控制设备、空管系统控制设备 | √ |  |
|  |  | 核心部件技术研发与生产 | 叶片、整体叶盘、涡轮盘环、机匣、关键零部件精密铸造技术、精密锻造技术、净近精密加工技术 |  | √ |
|  | 特色专用装备 | 特色专用装备研发与生产 | 信息化智能化集成化的行业特色专用设备（食品、纺织、制药、化工） |  | √ |
|  |  | 智能成套装备研发与生产 | 肉类及肉制品加工、速冻食品加工、大型多功能酿造一体机、高黏度流体灌装 |  | √ |
|  |  | 纺织装备研发与生产 | 化纤、纺纱、机织和针织、印染、纺织成型 | √ |  |
|  |  | 核心部件技术研发与生产 | 流程工业自动化控制系统与检测仪表、离散工业大尺度、高精度综合测量装置 |  | √ |
| 高技术船舶和海洋工程装备集群 | 高技术船舶 | 专用装备研发与生产 | 大型智能型集装箱船、散货船和油船，7000车位以上汽车滚装船和客滚船、7000米车道以上新型货物滚装船、化学品船、全回转拖轮、大型疏浚船、起重船 |  | √ |
|  |  | 核心技术研发与应用 | 核心动力装置、通讯导航系统、薄膜型或棱型罐/球型罐液化天然气运输船设计建造、清洁能源动力系统 | √ |  |
|  | 豪华邮轮 | 专用装备研发与生产 | 中大型豪华邮轮设计建造、绿色环保型内河游轮/滨海游轮 |  | √ |
|  |  | 系统装置研发与应用 | 智能运维、吊舱推进、中压电力、自动、空调 | √ |  |
|  | 海洋工程装备 | 生产类平台研发与生产 | 浮式生产储卸油装置（FPSO）、浮式储卸油装置（FSO）、浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG）、浮式储存再气化装置（FSRU） |  | √ |
|  |  | 船型类海工产品研发与生产 | 重型自航绞吸挖泥船、海上风电安装、运维作业船 |  | √ |
|  |  | 海上和陆上模块研发与生产 | 再气化模块、风电升压站/换流站、LNG处理模块、变电站模块 | √ |  |
|  |  | 新型海工装备研发与生产 | 海养殖、深海采矿、风浪能利用 |  | √ |
| 节能环保集群 | 高效节能装备 | 核心技术研发与应用 | 联合循环余热利用、高集成度轻量化稀土永磁节能电机系统、大功率高速磁悬浮驱动技术设备、低损燃烧技术、高效节能变压器、大功率电极热水锅炉、锅炉排烟潜热回收 |  | √ |
|  |  | 节能系统应用 | 余热余压利用、鼓风机压缩机、重点用能设备系统、能源信息化管控 | √ |  |
|  | 水污染防治设备 | 专用装备研发与生产 | 工业废水零排放技术、难降解化工废水深度处理及回用技术、高性能小孔径陶瓷膜及装备、纳滤膜等高性能膜材料、无害化水处理功能药剂、全谱在线监测等精密监测仪器、水体深度除氟成套装备 | √ |  |
|  |  | 先进成套装备研发与生产 | 难降解工业废水处理装备、高效低耗智能化生活水处理装备、高浓度有机废水综合处理装备、深度脱氮除磷装备 | √ |  |
|  | 大气污染防治装备 | 专用装备研发与生产 | 快超低氮燃烧、低温脱硝催化剂、挥发性有机物（VOCs）废气净化处置、高高温（260-800摄氏度）袋式除尘设备、机动车污染高效治理、高温高腐蚀袋式除尘器、除尘脱硫脱硝一体化、工业挥发性有机废气处理 | √ |  |
|  | 固体废弃物处理设备 | 大宗固废处置利用技术研发与应用 | 飞灰无害化资源化、动力电池再生利用、钢渣、一般可燃工业固废 |  | √ |
|  |  | 专用装备研发与生产 | 水泥窑协同处置固体废物、生物干化焚烧一体化污泥处理、餐厨、医疗废弃物处理 | √ |  |
| 绿色食品集群 | 酿造食品 | 核心技术研发与应用 | 酒类风味品质设计、酿造菌群功能调控、黄水资源化利用、个性化产品研发 |  | √ |
|  |  | 工业旅游 | 以体验酿造工艺流程为主题 |  | √ |
|  | 肉制食品 | 核心技术研发与应用 | 肉制品可控发酵、一体化加工、中央厨房加工、新零售模式下肉制品综合保鲜、 | √ |  |
|  |  | 肉制品研发与生产 | 冷鲜肉、休闲肉制品、调理肉制品、酱卤肉制品、低温肉制品和发酵肉制品 |  | √ |
|  |  | 系统装置研发与应用 | 养殖-屠宰-深加工-销售的全产业链“互联网＋”可追溯模式 | √ |  |
|  |  | 功能性食品研发与生产 | 运动营养食品、老年食品、特殊人群专用健康食品、特殊医学用途配方食品和功能性益生菌制剂及发酵剂、精准营养食品、重功能性食品、植物蛋白肉、人造牛奶 | √ |  |
|  | 功能食品 | 核心技术研发与应用 | 食品功能因子生物合成及定向分离、稳态化靶向递送、食品精准制造、蛋白质生物替代、合成生物、细胞工程、食品3D打印 | √ |  |
| 核心软件集群 | 工业软件 | 新型工业软件 | 实时操作系统、时序数据库、工程设计与模拟仿真软件、建筑信息模型/城市信息模型（BIM/CIM）、工业控制系统软件、嵌入式工业软件、设备运维软件、大型管理软件，以及工业互联网APP、工业智能软件、“5G＋工业互联网”融合应用软件 | √ |  |
|  |  | 工业支撑软件 | 低代码、无代码开发工具、工业软件集成、加快测试工具软件 | √ |  |
|  | 基础软件 | 基础软件 | 高性能操作系统、数据库、中间件、工具软件、办公软件 | √ |  |
|  |  | 工智能算法演进和量子计算基础软件 | 智能语音、计算机视觉、自然语言处理、智能网联汽车 | √ |  |
|  |  | 新型基础软件 | 物联网操作系统、云操作系统、分布式数据库 | √ |  |
|  | 信息安全软件 | 安全软件 | 隐患排查、态势感知、追踪溯源、应急处置 | √ |  |
|  |  | 网络安全技术 | 拟态防御、可信计算、零信任、安全智能编排 | √ |  |
|  |  | 研发与应用 | 符合国家要求的密码产品 | √ |  |
|  | 信息技术应用创新 | 研发与应用 | 优化行业应用软件、行业通用软件研发、信息技术应用创新解决方案 | √ |  |
| 新兴数字产业集群 | 大数据云计算 | 新型数据中心 | 智能计算中心、边缘数据中心、行业数据中心 | √ |  |
|  |  | 制造业企业上云用云 | 行业云、定制云服务 | √ |  |
|  |  | 数据服务 | 工业大数据产品、工业数据资产价值评估模型、数据资产化目录、数据共享流通模式、数据银行、数据中介 | √ |  |
|  | 人工智能 | 理论与算法 | 机器学习、深度学习、知识图谱构建 | √ |  |
|  |  | 研发与应用 | 人工智能芯片、机器视觉、语音识别、推理与决策 | √ |  |
|  |  | 公共技术服务平台 | 开源代码托管平台、算力共享平台 | √ |  |
|  | 区块链 | 底层平台研发与应用 | 开展加密算法、共识机制、智能合约、分布式存储与计算、用户隐私与数据安全、跨链交互 | √ |  |

本标准用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。

引用标准名录

1 《建筑防火通用规范》GB55038

2 《消防设施通用规范》GB55036

3 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024

4 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020

5 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251

6 《服装工厂设计规范》GB50705

7 《纺织工程设计防火规范》GB50565

8 《实验动物设施建筑技术规范》GB50447

9 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346

10 《工业企业总平面设计规范》GB50187

11 《数据中心设计规范》GB50174

12 《洁净厂房设计规范》GB50073

13 《城镇燃气设计规范》GB50028

14 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019

15 《建筑设计防火规范》GB50016

16 《建筑给水排水设计标准》GB50015

17 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599

18 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597

19 《大气污染物综合排放标准》GB16297

20 《粉尘防爆安全规程》GB15577

21 《恶臭污染物排放标准》GB14554

22 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368

23 《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878

25 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041

26 《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》

27 《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》

江苏省地方标准

工业上楼建筑技术规程

DB32/T XXXX—2025

条 文 说 明

制定说明

在本规程编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国内标准，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行了反复讨论、协调，最终确定各项技术要求。

为便于广大建设、设计、施工、运营等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《工业上楼建筑技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	1

5  总体布局	1

5.1  选址规划	1

5.2  交通组织	1

5.3  机电设施	1

6  建筑	1

6.1  一般规定	1

6.2  生产用房	1

6.3  生产配套用房	1

6.4  生活配套用房	1

7  结构	1

7.1  结构体系与布置	1

7.2  荷载与作用	1

7.3  结构分析与计算	1

8  机电	1

8.2  给水排水	1

8.3  暖通空调	1

8.4  电气	1

9  专项设计	1

9.2  三废处理	1

9.3  减振隔振	1

10  竣工及验收	1

10.1  一般规定	1

10.2  现场施工	1

10.3  设备安装	1

11  运营维护	1

- 总  则

1.0.2   改造建筑可参照本规程执行。

- 术  语

2.0.2   对于数据机房等特殊工艺的产业，生产用房包括主机房等设备用房及其他生产必须的设备用房。

2.0.3   根据产业需求，生产配套用房可以与生产用房合建或独立设置，建设应符合国家、江苏省和地方有关标准的规定。

- 基  本  规  定

3.0.2   应充分考虑区域产业聚集性以及基层员工的生活便利性，结合周边城市交通与配套，位置偏僻的园区需考虑解决员工衣食住行及娱乐设施。

3.0.3   选址应具有前瞻性，留有发展余地，为远期园区的发展创造有利条件；工业上楼建筑宜形体方正、柱网层高适宜，为产业转型升级预留改造、扩建条件。

3.0.4   在产业空间高度集中的原则下，从空间维度重构生产组织，形成“垂直工厂+水平循环”的产业生态系统，实现“上下楼即上下游”。缩短供应链距离降低物流成本与运营成本。

3.0.7   工业上楼园区内的金属屋面、构架、围墙、园林小品等附属设施应采取防坍塌、防坠落、防风揭等安全措施。

3.0.11  优先考虑优化围护结构保温隔热能力，提高供暖、通风、空调和照明、电气、给水排水等系统的能源利用效率，通过合理利用太阳能、地源热泵、空气源热泵等可再生能源，实现降低化石能源消耗量的目标。

3.0.13  工业上楼建筑宜通过设置起降设施，成为连接地面交通与低空交通的关键节点，构建多维交通网络。

5 总  图  布  局

5.1 选址规划

5.1.1   在用地选址时，宜评估地形地貌，优先选择地势平坦区域，避免滑坡、沉降等地质灾害风险区域，岩土层承载力应满足生产用房首层荷载需求；宜根据《建筑气候区划标准》GB50178划分的不同气候地区因地制宜设计抗风屋面、防积雪结构或通风隔热设施；生态环境应避开生态红线，严禁在水源保护区建设，生物医药类产业应满足《药品生产质量管理规范（2010年修订）》标准；城市配套宜选择满足生产生活要求的区域；应满足供电安全与用水安全；交通应便利，符合产业需求；宜远离有较大污染与噪声源的企业；有污染与噪音的工业上楼建筑宜远离住区。

5.1.2   利用工业上楼建筑垂直交通的便利性，加强不同类型企业之间的相互合作，提升生产效率，降低生产成本。

5.1.3   场地道路与城市道路衔接应满足方便生产车辆运输和货运进出的要求。为避免水淹风险，室内地坪标高不应小于0.15，建议为0.3m。

5.1.4   精密制造工业上楼园区与民用建筑、公园、公共交通枢纽、铁路的距离不宜小于150米。

5.2  交通组织

5.2.2   道路路幅应根据产业类型及运输需求差异化设置，并预留未来发展可能性。货车停车位应结合生产用房货运出入口设置为临时停靠车位，便于原材料与成品的运输。

5.2.3   1 人货分流的流线组织方式为避免生产中意外的发生；

2、3 货运流线单向、同向为便于管理，提高货运效率。

5.2.4   1 工业上楼园区宜利用地下空间解决停车问题，考虑到经济性，也可采用停车楼方式，地面停车位不宜过多，避免机动车与货车混行，造成安全隐患

3 本条停车系数配比主要影响非机动车停车位与货车停车位数量；因城市发展，如今员工可选择地铁、公交、班车、共享单车、共享电车等多种出行方式，非机动车数量宜根据企业实际需求配置，在规划时应结合城市共享交通一同设计；不同产业类别对货车需求量差异较大，宜根据企业实际需求设置货车停车位，避免用地效率的浪费。

5.3  机电设施

5.3.4   单台设备电量大于250kW的大型设备，宜采用10kV中压深入负荷中心，减少低压线路损耗。部分工艺要求较高时，宜设置独立变压器。

6 建 筑

6.1 一般规定

6.1.1   为营造安全、高效、舒适的工作环境，适当的景观空间设置有助于提升生产效率，促进员工身心健康。

  - 6.2 生产用房

6.2.2   1 生产用房标准层面积不宜少于1000㎡。

  - 6.3 生产配套用房

6.3.1   当与生产用房结合设置时，应满足安全要求。

  - 6.3 生活配套用房

6.4.1   当与生产用房结合设置时，应满足安全要求。

7 结 构

7.1  结构体系与布置

7.1.1   钢筋混凝土结构经济适用，钢结构施工快，混合结构可兼顾两者优势。工业化建造技术能提升施工效率、减少现场污染。

7.1.2   框架结构体系及框架-支撑结构体系空间灵活，便于工艺调整。避免结构平面凹凸突变、竖向刚度突变等不规则性，以降低地震扭转效应。

7.1.3   双层双向配筋增强板抗裂性和承载力。无梁楼盖因其抗冲切能力弱，无特殊需求不建议采用。

7.2  荷载与作用

7.2.1~7.2.7   荷载分级基于典型工业厂房调研：

首层15kN/m2可满足轻型装配、仓储荷载要求；

首层25kN/m2可满足自动化立体仓库、重型堆垛区荷载要求；

高标准生产用房荷载主要面向精密制造、生物医药等产业，为AGV物流、大型设备等预留安全储备。

7.3  结构分析与计算

7.3.1   生产区域活荷载一般较大，其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显，计算时应予考虑。

7.3.4   大型设备基础沉降差应满足相应设备使用手册要求，否则需设置独立基础或桩基，与主体结构脱开≥50mm。

8 机 电

8.2  给水排水

8.2.1   省内工业上楼项目的用水量可按《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额》执行，该定额中的工业用水量包括与工业生产有直接关系的主要生产用水、辅助生产用水（包括辅助生产设施以及生活办公用水、食堂用水等）以及附属生产用水（包括基本建设和技改、科研用水等）等水量。该标准是按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）进行行业分类的，与《江苏省工业上楼产业分类》并不一致，取值时可参照相近的分类执行，如“集成电路”可参照“电子器件制造”定额。

8.2.2   生产用水因工艺不同对硬度、电导率等指标有不同要求，一般可分为普通水、软水、纯水、超纯水等几种，普通水的水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，制备软水、纯水、超纯水等需要对普通水进行相应的深度处理。

8.2.7   《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条规定，企业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动应急方案，采取隔离等措施防止污染物进入水体，而最有效的隔离措施就是设置事故应急水池。事故应急水池容积的计算要考虑物料泄漏量、消防用水量、事故时仍需排放的生产废水量、降雨量等因素。不同行业对事故应急水池容积的规定有所不同，如《纺织工业企业环境保护设计规范》GB50425-2008要求，事故水池容积应大于一次事故排水量或特定排水量；《饮料制造废水治理工程技术规范》HJ2048-2015要求，应接纳最大一次事故排放废水总量，调节池兼废水事故池至少保证1d~2d的废水容量。

8.3  暖通空调

8.3.1~8.3.3   各地区的能源结构、价格等均有不同，工业建筑的类型、全生命周期及经济投入也存在较大差异，通过比较多种复合能源相结合的负荷特性从设备初投资、工程造价、运行能耗、环境的影响等各方面因素，经合理的系统设计、设备选型及系统控制，达到较好的冷热源系统设计。

8.3.4   本条文参考《绿色建筑评价标准》GB50378说明，在供冷供热系统运行时段，供能系统及设备均能在较高效区间运行；同时为提高土地利用效率、降低各入驻企业的投资和运行成本，宜在区内集中设置或分区集中设置供冷供热系统，并采用智能化管理，按生产工艺单元预留计量措施。

8.3.6   考虑经济性、有利室内净高、节能等特点，对于能通过自然通风方式消除厂房内余热、余湿时，优先采用自然通风方式。

8.3.7   工艺排风如废气、烟尘、有害气体等排放需经收集吸附净化等处理后，符合国家及当地现行有关污染物排放标准的要求后方可排放。

  - 8.4  电气

8.4.1   考虑工业上楼建筑公共配套用电与民建并无差异，此处按民用建筑分类划分并执行相关要求，除特殊工艺需求外，扶梯等非垂直电梯可不参考此条。

8.4.3   工艺设备互为备用工作制的一级或二级负荷，可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作设备和备用设备供电，减少双电源切换开关的使用，不影响其供电的可靠性，对于消防负荷不允许这种供电方式。变电所不在本单体内时，用电超过100kW时宜设置电容补偿，提高电能质量。

8.4.4   电力负荷预测宜充分考虑区域发展潜力，预留弹性；供配电容量宜考虑增容的可能性；变配电所宜预留空间以保障增容需求。生产用房单层用电容量较大且楼层较高时,宜考虑变电所上楼的条件并预留高压电井。当变电所采用双层布置时，变压器应设在下层，设于上层的配电室应设置搬运设备的通道、平台或孔洞。当有多层地下室时，变电所不应设置在最底层，当只有一层地下室时，应采取抬高地面等措施，防止雨水、消防水等积水。变电所内电缆沟需考虑防水排水措施。当建筑内有销售业态时，应征询当地供电部门意见，共同确认供电方案可行性。当设置柴油发电机时，柴油发电机宜布置在首层靠外墙处,并预留外墙百叶和运输通道，同时预留柴油发电机烟囱管井,为将来烟囱接至屋顶高空排放预留条件。

8.4.6   生产区的低压供配电，独立于办公、生活等其他区域。

8.4.7   《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247规定的电线、电缆燃烧性能分级为A级（不燃）、B1级（难燃）、B2级（阻燃）、B3级（阻燃），工业建筑的消防负荷线缆不能低于B1级（难燃）。高度大于50m高层工业建筑非消防线缆选型参考了《民用建筑电气设计标准》GB51348规定的其他一类公共建筑非消防线缆燃烧性能选型。

8.4.8   应急照明系统设置应执行现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防火通用规范》GB55037。

8.4.10   工业生产有特定的工艺要求，如稳定的参考电位、磁干扰源的屏蔽，功能接地是为满足这些要求而设置的；一些工业设备对静电非常敏感，静电积累可能会击穿设备的电子元件，设置静电防护接地可以将设备上的静电及时导入大地，避免静电积累对设备造成损害，工程设计时应当考虑其接地条件的预留。

- 9 专 项 设 计

9.2 三废处理

9.2.1   1 根据《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》，我省实行工业废水与生活污水分类收集分质处理，冶金废水、电镀废水等含重金属、难生化降解废水、高盐废水的不得排入市政污水管网；酿酒废水、肉类加工废水等含优质碳源、可生化性较好的，经企业协商、申请及报备后可接入市政污水管网；其他情况均需在建设建筑环境影响评价中参照评估指南评估纳管的可行性，不满足排放标准的应经预处理达标后方可排放。企业在向生态环境部门申请领取排污许可证的同时，应向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。

5 根据《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》的要求，接管企业应在总排口设置检查井、控制阀门，安装水质水量在线监控系统，与城镇排水主管部门、生态环境部门及依托的城镇污水处理厂联网实现数据共享。省内有些地方还要求雨水接入市政雨水管网或河道前也应设置水质监测井，设计单位应事先向排水主管部门咨询。

9.3 减振隔振

9.3.2   振动设备基础分离时，缝隙填充沥青麻丝等柔性材料；当无法分离时可采用隔振器或增加阻尼的方式来降低震动设备的影响。

9.3.4   采用不锈钢波纹管或橡胶软接头，避免振动沿管线传递。

- 10 施  工  及  验  收

10.1 一般规定

10.1.4   工业上楼建筑施工涉及压缩空气、动力供热、空气过滤等特殊工艺，为保障安全施工，特殊工种作业人员必须持证上岗。

10.2 现场施工

10.2.9   同步施工可实现主体结构与外围护的协同受力，能有效保证结构整体性、减少二次作业，同时避免因工序间隔导致的质量隐患，提高施工效率并降低后期渗漏风险。

10.2.14   预留大型设备的装卸口是工业上楼建筑施工和其他建筑施工的差异点，需要重点提级避免有限空间施工作业风险。

10.3 设备安装

10.3.2   不得将管道支架直接连接至ALC条板或空心混凝土砖墙体内，以免因其承载力不足使管道支架脱落导致管道倾覆引起事故。

11 运 营 维 护

11.0.4   企业入驻后需在屋面、墙面增设的设备与管线应报管理部门统一设置，不应擅自改造。